УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупкиКоличество | Насос8шт |
| В рамках реализации объекта «Техническая модернизация помещения первого этажа производственного корпуса ампульного производства ОАО «БЗМП» с организацией участка для хранения и распределения красящего раствора и воды для промывки ампул от красящего раствора по адресу: г.Борисов, ул.Чапаева, 64» |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 28.13.14.800Насосы для перекачки жидкостей прочие |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки  | Конкурентный листВ соответствии с п.1.25.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации:1. **Технические требования к оборудованию:**1.1. конструктивный тип – вертикальный многоступенчатый (не менее 2 ступеней),1.2. номинальная производительность не менее 20 м³/ч,1.3. максимальное рабочее давление 1,6 Мпа,1.4. впускное и выпускное соединение труб Dn 50,1.5. температура среды до 110 ºС,1.6. материал (рабочее колесо, впускная и выпускная камеры) – нержавеющая сталь,1.7. электропитание - 380 В, 50 Гц,1.8. электродвигатель не более 4 кВт, со встроенным: - частотным преобразователем (степень защиты IP 65), - датчиком давления, - функция защиты от сухого хода.1.9. Возможность монтажа насоса на фундамент 300×280 мм согласно чертежей разделов проекта 1.21-01-АС и 1.21-01-ТХ.2. В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить:- инструкция по эксплуатации на русском языке;- технический паспорт на русском языке;- чертежи, спецификация оборудования; - сертификат страны происхождения оборудования;- сертификаты качества на материалы, из которого изготовлено оборудование (контактирующие с продуктом, не контактирующие с продуктом, изоляционные, эластомеры). Эксплуатационная документация должна содержать (вся документация должна быть на русском языке):- граничные условия внешних воздействий и воздействий производственной среды, при которых безопасность производственного оборудования сохраняется;- регламент технического обслуживания и приемов его безопасного выполнения.3. Оборудование должно быть новым, собранным и поставленным одним производителем. Все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на оборудовании должны быть на русском языке. |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Место поставки – г.Борисов, ул.Чапаева, 64Условия поставки – склад покупателяСрок поставки – предложение поставщика, но не более 90 календарных дней |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Предложение поставщика (критерий оценки) |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения)  | В стоимость предложения должно быть включено: стоимость товара, упаковка, доставка, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в электронном виде на электронный адрес: **aho.zakupki\_oz@borimed.com**. **В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист – закупка насосов. Подача предложений – до 13.00 03.06.2022 года.**В предложении участника должно быть предоставлено:- коммерческое предложение с описанием предлагаемого товара, чертежами.- документация в соответствии с п.11 |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств.За исключением:- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям  | 1. Заявление участника об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и пеней; 2. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом)3. Документы, определяющие статус участника: производитель и (или) сбытовая организация (официальный торговый представитель), посредник4. Копия свидетельства о регистрации или выписка из торгового регистра страны учреждения, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | 1.Наименьшая стоимостьБалл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*УкрГде Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,8)2. Наилучшие условия оплатыУчастнику, предлагающему условия оплаты – по факту поставки, присваивается количество баллов – 0,2Участнику, предлагающему условия оплаты – двумя частями (1я часть предоплата, не более 50%, 2я часть – по факту поставки на таможенную территорию РБ/склад покупателя), присваивается количество баллов – 0,1Участнику, предлагающему иные условия оплаты, присваивается количество баллов - 0,0Для приведения к единым условиям будет применяться курс валют по НБРБ на дату срока окончания подачи предложений. |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливается  |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки | Не устанавливается  |
| 15 | Ориентировочная стоимость | 100 000 рублей РБ |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Главный механик Д.Н. Галаганюк